| 1 | 0 | 0 |  | Entwässerung |  |  |  |  |  | vgl. DIN 1986-3, Tabelle 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 |  | Rohrleitungen und Zubehör |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 2 | Auf Inkrustation prüfen (am freien Ablauf, Sichtprüfung) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 3 | Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 4 | Isolierung auf Beschädigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  | Abläufe1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | auf ungehinderten Ein- und Ablauf prüfen (einschl. Seiteneinläufe) |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 4 | Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 5 | Wasserstand prüfen | x |  |  |  |  | je nach örtlichen Bedingungen ggf. auch in kürzeren Abständen |
| 1 | 1 | 2 |  | Absperreinrichtungen und Schieber1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Prüfen auf Zustand und äußerliche Korrosion | 1-monatl. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Auf Funktion und Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 1 | 1 | 3 |  | Belüftungsventile, Inspektionsöffnungen, Reinigungsverschlüsse, Reinigungsöffnungen1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Sichtprüfung auf Zustand und Zugänglichkeit, Luftzufuhr (Belüftungsventile) |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 |  | Schächte1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Sichtprüfung auf Zustand, Dichtheit, Verschmutzung, Zugänglichkeit, Funktionalität und Beschädigung |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Kontrolle Steighilfen |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 4 | 3 | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 5 |  | Dachabläufe und Notüberläufe1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 1 | Prüfung auf ungehinderten Ein- und Ablauf |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 5 | 2 | Reinigen der Schmutzfänge und Einlaufroste |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 5 | 3 | Funktionskontrolle der Beheizung |  |  | x |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 5 | 4 | bei Druckentwässerungssystemen Sitz der Funktionsteile prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 |  | Dachrinnen / Regenwasserfallleitungen1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 6 | 1 | Sichtprüfung auf Zustand, Verschmutzung und Beschädigung, ggf. Beheizung und Anstrich |  | x |  |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 6 | 2 | Kontrolle der Dehnungs- und Längsausgleicher |  | x |  |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 6 | 3 | Reinigung der Rinnen, Kehlen, Traufen und Laubfänge |  | x |  |  |  | insbesondere im Herbst |
| 1 | 1 | 7 |  | Be- und Entlüftungsöffnungen (über Dach) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 7 | 1 | Prüfen auf freien Querschnitt und Kontrolle der Einbindung in die Dachfläche, |  |  | x |  |  |  |
| 1 | 1 | 7 | 2 | Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 8 |  | Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-121 |  |  |  |  |  | Rückstauverschlüsse nach DIN EN 13564-2 Typ 3 sind von fachkundigem Personal zu prüfen und zu warten, ansonsten genügt sachkundiges Personal (vgl. DIN 1986-3, Tab. 1 Nr. 13) |
| 1 | 1 | 8 | 1 | Funktionsprüfung | 1- mo-natl. |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 | 2 | Prüfung von Dichtungen / Dichtflächen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 | 3 | Kontrolle der Mechanik der beweglichen Abdichtorgane |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 8 | 4 | Nachfetten |  |  |  |  | x |  |
| 1 | 1 | 8 | 5 | Dichtheitsprüfung Funktionsprüfung) |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 |  | Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren nach DIN EN 1253-51 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 | 1 | Auf Leichtgängigkeit des selbsttägigen Abschlusses prüfen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 | 2 | Dichtflächen des Abschlusses prüfen |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 9 | 3 | Entfernen von Ablagerungen aus der Einlaufkammer |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 0 |  | Hebeanlage und Entwässerungspumpe1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 1 |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  | x |  |  |  | DIN 1986-3 Tab. A.1 Ziff. 1 |
| 1 | 5 | 2 |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  | x |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 3 |  | Behälter innen reinigen und auf Korrosion prüfen |  | X |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 4 |  | Auf Funktion prüfen3 | x | x | x |  |  |  |
| 1 | 5 | 5 |  | Auf Dichtheit prüfen3 | x4 | x5 | x6 |  |  |  |
| 1 | 5 | 6 |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 8 | 0 | 0 |  | MSR- Technik und Antriebselemente |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 |  | MSR- Technik |  |  |  |  |  | s. Arbeitskarte KG 480 |
| 8 | 2 | 0 |  | Elektromotoren |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 1 |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 |  | Drehrichtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 3 |  | Lager auf Geräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 4 |  | Lager schmieren |  |  | x |  | x |  |
| 8 | 2 | 5 |  | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 6 |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |

Vor Beauftragung im Rahmen eines Wartungsvertrags sollte geprüft werden, ob die Leistungen  - oder Teile - davon im Rahmen der Hausmeistertätigkeit erledigt werden können.

Die Entsorgung des Abfalls ist nicht Gegenstand der Wartung, kann jedoch im  Rahmen des Wartungsvertrags separat vereinbart werden

Bei Abschluss eines Wartungsvertrages muss diese Position separat vereinbart werden.

Gewerbebetriebe

Mehrfamilienhäuser

Einfamilienhäuser