| 2 | 3 |  | 0 |  | Sicherheitsarmaturen |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 |  | 1 |  | Ungehinderter freier Auslauf (AA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 1 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  |  | Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter1 |  |  |  |  |  | DIN 1988 |
| 2 | 5 | 0 |  | 1 | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 2 | Druckbehälter auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 3 | Absperreinrichtungen und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen |  | x | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 4 | Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung) |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 5 | Druckpolster prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 6 | Druckpolster aufbauen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 7 | Kompressoren siehe VDMA 24186 Teil 6 Nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 8 | Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 9 | Sicherheitsventil auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 10 | Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 11 | Förderpumpe auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 12 | Druckregler auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 13 | Druckregulierventil (Überströmventil, Druckminderer) auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 14 | Druckregulierventil nachstellen3 |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 15 | Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 16 | Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 17 | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  | x |  |  | siehe LKZ 800 |
| 2 | 5 | 0 |  | 18 | Äußerliche Reinigung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  |  | Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen1 |  |  |  |  |  | DIN 1988-500 |
| 2 | 5 | 1 |  | 1 | Visuelle Kontrolle auf Zustand, Dichtheit und Manometerstände |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 2 | Zustand der Kompensatoren |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 3 | Kontrolle der Steuer- und Regelgüte der Pumpen und der Laufruhe |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 4 | Kontrolle der Wassertemperatur vor und hinter der Druckerhöhungsanlage |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 5 | Kontrolle des Zustandes des Aufstellraumes |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 6 | Prüfen der Funktion der Druckwächter-, -regler, Wassermangelsicherung und der elektrischen Schalteinrichtungen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 7 | Kontrolle des Motorschutzschalters und des thermischen Motorschutzes |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 8 | Prüfen und Reinigung der Vorbehälter von innen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 9 | Funktionsprüfung bei Teil- und Spitzenentnahmen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 10 | Prüfen des Vordruckes des Druckbehälters |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 11 | Funktionsprüfung der Absperreinrichtungen und Rückflussverhinderer |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 6 | 0 |  |  | Mess- und Zähleinrichtungen1 |  |  |  |  |  | Wasserzähler s. LKZ 2.6.4 |
| 2 | 6 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) und Anzeige prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 4 |  |  | Wasserzähler (zur internen Verrechnung) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B.23 |
| 2 | 6 | 4 |  | 1 | Sichtprüfung auf Dichtheit, Korrosion, schädigende Einwirkungen, Zugänglichkeit und einwandfreie Befestigung Korrosion |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 6 | 4 |  | 3 | Kalibrierung Kaltwasserzähler |  |  |  |  | x | alle 6 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung |
| 2 | 6 | 4 |  | 4 | Kalibrierung Warmwasserzähler |  |  |  |  | x | alle 5 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung |
| 2 | 7 | 0 |  |  | Filter1 |  |  |  |  |  | für Filter mit aktiven Substanzen s. a. DIN EN 14898 Anhang D.4 |
| 2 | 7 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 2 |  |  | Auf Verschmutzung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 7 | 4 |  |  | Filtereinsatz wechseln |  |  | (x) |  | x | einschließlich Filtermaterial und Entsorgung |
| 2 | 7 | 5 |  |  | Filter rückspülen | x |  |  |  | (x) | Bedarf kontrollieren |
| 4 | 0 | 0 |  |  | Wasseraufbereitung |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  |  | Dosieranlage (Pumpe, Behälter, Armatur) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 14812 Anhang B.4 DIN EN 15848 Anhang A.4 |
| Hinweise: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sind bedarfsweise auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin zu korrigieren. Die einschlägigen Hinweise der DIN EN 14815 Anhang B.4 für nicht einstellbare bzw. DIN EN 15848 Anhang A.4 für einstellbare Dosiersystem sind zu beachten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 1 | Sichtkontrolle auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 2 | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 3 | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 4 | Dosiermittelstand prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 5 | Dosiermittel nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 6 | Fördermenge prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 7 | Fördermenge neu einstellen ohne Wasseranalyse |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 0 | 1 |  | 8 | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 4 | 1 | 0 |  |  | Enthärtungsanlage (Austauscher, Salzbehälter und Armaturen) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 14743 Anhang A.4 |
| Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 1 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 5 |  |  | Wasserhärte prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 6 |  |  | Austauschermedium (Harz) regenerieren |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 1 | 7 |  |  | Salzfüllung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 8 |  |  | Salz nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 1 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 4 | 2 | 0 |  |  | Entsalzungsanlage (chemisch und physikalisch) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 1 |  |  | Sichtprüfung auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 2 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 2 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 5 |  |  | Leitfähigkeitsmesseinrichtung auf Anzeige und Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 6 |  |  | Salz- und Chemikalienstand prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 7 |  |  | Salz und Chemikalien nachfüllen |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 2 | 8 |  |  | Hochdruckpumpe auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 9 |  |  | Antriebselemente und MSR- Technik |  |  |  |  |  | siehe LKZ 800 |
| 4 | 3 | 0 |  |  | Elektrolytische Dosierungsanlagen mit Aluminiumanoden1 |  |  |  |  |  | DIN EN 14095 Anhang A.6 |
| Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -lieferanten hin korrigiert werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Untersuchung des behandelten Wassers mindestens auf Aluminium, pH-Wert, Sauerstoff, Nitrite |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Sichtprüfung des Zustandes der Anoden und der Anschlüsse. |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Sichtprüfung des Schlammablasssystems und des abgelassenen Wassers |  |  | x |  |  |  |
| 4 | 3 | 1 |  |  | Auswechseln der Anoden, Reinigung und Desinfektion des Behälters |  |  |  |  | x |  |
| 4 | 4 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  | x |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 |  |  | MSR- Technik und Antriebselemente |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 |  |  | MSR- Technik |  |  |  |  |  | s. Arbeitskarte KG 480 |
| 8 | 2 | 0 |  |  | Elektromotoren |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 |  |  | Drehrichtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 3 |  |  | Lager auf Geräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 4 |  |  | Lager schmieren |  |  | x |  | x |  |
| 8 | 2 | 5 |  |  | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 6 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 9 | 0 | 0 |  |  | Nichttrinkwasseranlage |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 |  |  | Rohrleitungen und Zubehör1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 1 |  |  | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 1 | 2 |  |  | Isolierung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 1 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 1 | 4 |  |  | Rohrkontrollstücke auf Inkrustation prüfen |  |  |  | x |  |  |
| 9 | 1 | 5 |  |  | Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 2 | 0 |  |  | Absperreinrichtungen1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 2 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 9 | 2 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |

Gilt für sicherheitstechnische Ausrüstung

Wasseranalyse und Neueinstellung der Wasserqualität sind bei Abschluss eines Wartungsvertrags separat zu vereinbaren.