| 2 | 0 | 0 |  |  | Trinkwasserversorgung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0 |  |  | Rohrleitungen und Zubehör1 |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B.22 |
| 2 | 1 | 1 |  |  | Sichtprüfung auf Dichtheit, Beschädigung, Korrosion, schädigende Einflüsse, Befestigung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 2 |  |  | Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 1 | 4 |  |  | Rohrkontrollstücke im Inneren auf Korrosion, Schäden und Inkrustation |  |  |  | x |  | 1 Jahr nach Inbetriebnahme, dann bei Änderung der Wasserqualität |
| 2 | 1 | 5 |  |  | Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 0 |  |  | Absperr-, Wandeinbau und Entleerarmaturen1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 2 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen (Sichtkontrolle) |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 0 |  | Sicherheitsarmaturen |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B |
| 2 | 3 |  | 1 |  | Ungehinderter freier Auslauf (AA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 1 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 2 |  | Freier Auslauf mit nicht kreisförmigem Überlauf (uneingeschränkt) (AB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 2 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 3 |  | Freier Auslauf mit belüftetem Tauchrohr und Überlauf (AC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 3 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 4 |  | Freier Auslauf mit Injektor (AD)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 4 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.1 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 5 |  | Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf (eingeschränkt) (AF)1 |  |  |  |  |  | . |
| 2 | 3 |  | 5 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 |  | Freier Auslauf mit kreisförmigem Überlauf mit Mindestdurchmesser (Nachweis durch Prüfung oder Messung) (AG)1 |  |  | x |  |  | . |
| 2 | 3 |  | 6 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.1 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 |  | Systemtrenner mit kontrollierbarer durckreduzierter Zone (BA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-hang B.3 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.3 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 6 | 3 | Datenaufzeichnung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.3 |  | (x) | (x) |  |  | jeweils mit der Leistungsausführung in Inspektion und Wartung |
| 2 | 3 |  | 7 |  | Systemtrenner mit unterschiedlichen nicht kontrollierbaren Druckzonen (CA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 7 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 Anhang B.4 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 7 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.4 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 8 |  | Kontrollierbarer Rückflussverhinderer (EA), kontrollierbarer Doppelrückflussverhinderer (EC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 8 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.5 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 9 |  | Nicht kontrollierbare Rückflussverhinderer (EB), nicht kontrollierbarer Doppelrückflussverhinderer (ED)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 9 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 9 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6 |  |  |  |  | x | Austausch mindestens aller 10 Jahre |
| 2 | 3 |  | 10 | 0 | Rohrbelüfter in Durchgangsform (DA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 10 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.7 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 11 |  | Rohrunterbrecher mit Lufteintrittsöffnung und beweglichen Teilen (DB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 11 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.6 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 12 |  | Rohrunterbrecher mit ständig geöffneten Lufteintrittsöffnungen (DC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 12 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.2 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 |  | Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert (GA), Rohrtrenner durchflussgesteuert (GB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 | 1 | Kontrolle der Erfüllung der Einbauanforderungen |  | x |  |  |  | DIN EN 1717 |
| 2 | 3 |  | 13 | 2 | Auf Beschädigung, Korrosion, Inkrustation prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 | 3 | Überprüfung der Sicherheitsfunktion und Dichtheitsüberprüfung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 13 | 4 | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 3 |  | 14 |  | Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer (HA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 14 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.9 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 15 |  | Brauseschlauchanschluss mit Rohrbelüfter (HB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 15 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.10 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 16 |  | Automatischer Umsteller (HC)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 16 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.11 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 17 |  | Rohrbelüfter für Schlauchanschluss, kombiniert mit Rückflussverhinderer (HD)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 17 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.12 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 18 |  | Druckbeaufschlagter Belüfter (LA)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 18 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.13 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 19 |  | Druckbeaufschlager Belüfter, kombiniert mit nachgeschaltetem Rückflussverhinderer (LB)1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 19 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.14 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 20 |  | Hydraulische Sicherheitsgruppe1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 20 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 20 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 21 |  | Sicherheitsgruppe für Expansionswasser1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 21 | 1 | Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 21 | 2 | Wartung gem. DIN EN 806-5 An-hang B.15 |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 22 | 0 | Sicherheitsventil1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 22 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 22 | 0 | Sicherheitsventil für Expansionswasser1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 23 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 24 | 0 | Kombiniertes Druck-Temperaturventil1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 24 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.16 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 25 |  | Druckminderventil1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 25 | 1 | Inspektion und Wartung gem. DIN EN 806-5 Anhang B.18 |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  |  | Druckerhöhung, Druckminderung, Druckbehälter1 |  |  |  |  |  | DIN 1988 |
| 2 | 5 | 0 |  | 1 | Auf Beschädigung, Korrosion (äußerlich) und Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 2 | Druckbehälter auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 3 | Absperreinrichtungen und sicherheitstechnische Ausrüstung auf Funktion prüfen |  | x | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 4 | Druckhalte- und Absperrventil in der Ausdehnungsleitung prüfen (Offenstellung, Sicherung) |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 5 | Druckpolster prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 6 | Druckpolster aufbauen |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 7 | Kompressoren siehe VDMA 24186 Teil 6 Nr. 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 8 | Manometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 9 | Sicherheitsventil auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 10 | Förderpumpe auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung, Geräusch und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 11 | Förderpumpe auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 12 | Druckregler auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 13 | Druckregulierventil (Überströmventil, Druckminderer) auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 14 | Druckregulierventil nachstellen3 |  |  |  |  | x |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 15 | Rückflussverhinderer auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 16 | Ausgleichsbehälter und dessen Anschlüsse auf Beschädigung, Korrosion, Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 0 |  | 17 | Antriebselemente und MSR-Technik |  |  | x |  |  | siehe LKZ 800 |
| 2 | 5 | 0 |  | 18 | Äußerliche Reinigung |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  |  | Druckerhöhungsanlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen1 |  |  |  |  |  | DIN 1988-500 |
| 2 | 5 | 1 |  | 1 | Visuelle Kontrolle auf Zustand, Dichtheit und Manometerstände |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 2 | Zustand der Kompensatoren |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 3 | Kontrolle der Steuer- und Regelgüte der Pumpen und der Laufruhe |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 4 | Kontrolle der Wassertemperatur vor und hinter der Druckerhöhungsanlage |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 5 | Kontrolle des Zustandes des Aufstellraumes |  | x |  |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 6 | Prüfen der Funktion der Druckwächter-, -regler, Wassermangelsicherung und der elektrischen Schalteinrichtungen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 7 | Kontrolle des Motorschutzschalters und des thermischen Motorschutzes |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 8 | Prüfen und Reinigung der Vorbehälter von innen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 9 | Funktionsprüfung bei Teil- und Spitzenentnahmen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 10 | Prüfen des Vordruckes des Druckbehälters |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 5 | 1 |  | 11 | Funktionsprüfung der Absperreinrichtungen und Rückflussverhinderer |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 6 | 0 |  |  | Mess- und Zähleinrichtungen1 |  |  |  |  |  | Wasserzähler s. LKZ 2.6.4 |
| 2 | 6 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) und Anzeige prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 2 |  |  | Auf Funktion prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 3 |  |  | Auf Dichtheit prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 6 | 4 |  |  | Wasserzähler (zur internen Verrechnung) 1 |  |  |  |  |  | DIN EN 806-5 Anhang B.23 |
| 2 | 6 | 4 |  | 1 | Sichtprüfung auf Dichtheit, Korrosion, schädigende Einwirkungen, Zugänglichkeit und einwandfreie Befestigung Korrosion |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 6 | 4 |  | 3 | Kalibrierung Kaltwasserzähler |  |  |  |  | x | alle 6 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung |
| 2 | 6 | 4 |  | 4 | Kalibrierung Warmwasserzähler |  |  |  |  | x | alle 5 Jahre, i.d.R. als Zählertausch, erfordert gesonderte Vereinbarung |
| 2 | 7 | 0 |  |  | Filter1 |  |  |  |  |  | für Filter mit aktiven Substanzen s. a. DIN EN 14898 Anhang D.4 |
| 2 | 7 | 1 |  |  | Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 2 |  |  | Auf Verschmutzung prüfen | x |  |  |  |  |  |
| 2 | 7 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 2 | 7 | 4 |  |  | Filtereinsatz wechseln |  |  | (x) |  | x | einschließlich Filtermaterial und Entsorgung |
| 2 | 7 | 5 |  |  | Filter rückspülen | x |  |  |  | (x) | Bedarf kontrollieren |
| 2 | 7 | 6 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 |  |  | Einrichtungsgegenstände |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 |  |  | Wasser-, Dusch-, Badeanlagen und Bidet1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 2 |  |  | Auf Befestigung und Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 3 |  |  | Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 1 | 4 |  |  | Ab- und Überlauf funktionserhaltend reinigen |  |  | x |  | x |  |
| 3 | 2 | 0 |  |  | Armaturen1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 2 |  |  | Auf Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 2 | 5 |  |  | Thermostat auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 6 |  |  | Elektronik einschließlich Steuerventil bzw. elektromechanische Steuereinrichtung auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 7 |  |  | Luftsprudler und Brauseköpfe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  |  | x |  | x |  |
| 3 | 2 | 8 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 0 |  |  | WC’s, Urinale1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 2 |  |  | Auf Befestigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 3 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 4 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 5 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 6 |  |  | Ab- und Überlauf auf Korrosion (äußerlich) und Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 3 | 7 |  |  | WC-Sitz auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  | x |  |  |  | ggf. täglich Bedarf kontrollieren |
| 3 | 3 | 8 |  |  | Scharniere auf Korrosion und Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 0 |  |  | Spülkästen1 |  |  |  |  |  | je nach verwendeter Sicherheitsarmatur, s. LKZ 230 f.f. |
| 3 | 5 | 0 |  |  | Druckspüler1 |  |  |  |  |  | je nach verwendeter Sicherheitsarmatur, s. LKZ 230 f.f. |
| 3 | 6 | 0 |  |  | Trinkwasser-Erwärmungsanlage (dezentrale Versorgung) 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 2 |  |  | Auf Dichtheit prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 3 |  |  | Auf Befestigung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 4 |  |  | Auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 5 |  |  | Auf Verkalkung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 3 | 6 | 6 |  |  | Entkalken 3 |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 6 | 7 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |
| 3 | 6 | 8 |  | 1 | Elektroanschlüsse auf Beschädigung und Befestigung prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 8 |  | 2 | Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 3 | 6 | 8 |  | 3 | Schalter, Thermostate und Kontrolllampen auf Funktion prüfen |  | x |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 |  |  | MSR- Technik und Antriebselemente |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 |  |  | MSR- Technik |  |  |  |  |  | s. Arbeitskarte KG 480 |
| 8 | 2 | 0 |  |  | Elektromotoren |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2 | 1 |  |  | Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion (äußerlich) prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 2 |  |  | Drehrichtung prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 3 |  |  | Lager auf Geräusch prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 4 |  |  | Lager schmieren |  |  | x |  | x |  |
| 8 | 2 | 5 |  |  | Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen |  |  | x |  |  |  |
| 8 | 2 | 6 |  |  | Funktionserhaltendes Reinigen |  |  |  |  | x |  |

Gilt für sicherheitstechnische Ausrüstung